Modélisation heuristique d’une batterie électrique couplée au photovoltaïque

(Objectif : augmentation de l’autoconsommation)

1. Objectif du modèle

L’objectif du modèle est de proposer et simuler une batterie électrique associée à une installation photovoltaïque afin d’augmenter l’autoconsommation locale.
À ce stade du projet, la batterie est :

- chargée uniquement par le photovoltaïque,

- déchargée uniquement vers la consommation électrique du bâtiment,

- pilotée par une stratégie heuristique simple, robuste et explicable,

- dimensionnée à partir de paramètres technologiques issus d’un fichier Excel.

Cette approche permet d’obtenir un comportement réaliste sans recourir à une optimisation mathématique complexe (MILP), qui sera envisagée ultérieurement.

2. Données d’entrée

2.1 Séries temporelles énergétiques

Les calculs sont réalisés au pas de temps des données utilisateur (horaire, 15 minutes, etc.) :

- PVt: énergie photovoltaïque produite au pas de temps tkWh

- Lt: énergie consommée au pas de temps tkWh

La durée du pas de temps est notée :

Δth[h]

Elle est déduite automatiquement de l’index temporel des séries (différence médiane entre deux timestamps consécutifs).

2.2 Paramètres technologiques de la batterie (Excel)

Les caractéristiques de la technologie batterie sont issues exclusivement du fichier Excel :

- Capacité minimale EminkWh

- Capacité maximale EmaxkWh

- C-rate de charge maximal cchkW/kWh

- C-rate de décharge maximal cdiskW/kWh

- Rendement global η(ex. 90 %)

- CAPEX spécifique CHF/kWh

- OPEX annuel CHF/an

- Durée de vie ans

2.3 Contraintes d’état de charge (SOC)

Pour cette phase du projet, les limites de SOC sont fixées à :

- SOCmin=20%

- SOCmax=80%

La fenêtre de stockage utilisable est donc :

w=SOCmax-SOCmin=0.6

Ces valeurs sont temporaires et seront paramétrables ultérieurement.

3. Analyse des phases de surproduction et de sous-production

À chaque pas de temps, on compare la production PV à la consommation :

Surproduction photovoltaïque

St=max⁡(PVt-Lt,0)

Sous-production (déficit)

Dt=max⁡(Lt-PVt,0)

Interprétation :

- St>0: excédent PV, potentiel de charge de la batterie

- Dt>0: manque d’énergie, potentiel de décharge de la batterie

Cette décomposition permet d’identifier clairement les périodes où la batterie peut améliorer l’autoconsommation.

4. Dimensionnement heuristique de la capacité batterie

Le dimensionnement repose sur deux contraintes complémentaires :

4.1 Contrainte énergétique (autonomie de 4 heures)

On souhaite que la batterie puisse restituer une puissance cible pendant une durée représentative des besoins hivernaux.

- Ptarget: puissance cible kW
(choisie ici comme la puissance PV installée)

- h=4heures (hypothèse heuristique)

Énergie utile souhaitée :

Eusable,target=Ptarget⋅h

Comme seule la fenêtre SOC est utilisable :

Ecap,energy=Eusable,targetw

4.2 Contrainte de puissance (C-rate)

La batterie ne peut pas charger ou décharger au-delà d’une puissance proportionnelle à sa capacité :

Pmaxch=cch⋅Ecap
Pmaxdis=cdis⋅Ecap

Pour garantir une puissance Ptarget, la capacité minimale imposée par le C-rate est :

Ecap,power=max⁡PtargetcchPtargetcdis

4.3 Capacité totale retenue

La capacité finale doit satisfaire les deux contraintes :

Ecap,total=max⁡(Ecap,energy,Ecap,power)

5. Respect des limites technologiques (min / max)

Les batteries n’existent que dans une plage de capacité EminEmax.

Cas 1 — Capacité dans la plage

Si :

Emin≤Ecap,total≤Emax

→ une seule batterie est proposée.

Cas 2 — Capacité supérieure à Emax

Si :

Ecap,total>Emax

→ la capacité est découpée en plusieurs batteries.

On calcule :

n=Ecap,totalEmax
r=Ecap,total-n⋅Emax

- si r=0→ nbatteries de Emax

- si 0<r<Emin→ on ajoute une batterie de capacité Emin
(sur-dimensionnement volontaire et assumé)

- si Emin≤r≤Emax→ une batterie supplémentaire de capacité r

La capacité finale est la somme des capacités des batteries proposées.

6. Paramètres équivalents pour la simulation

La batterie est simulée comme une batterie équivalente unique :

- Capacité : Ecap

- SOC initial :

SOC0=0.5⋅Ecap

- Bornes SOC :

SOCminkWh=SOCmin⋅Ecap
SOCmaxkWh=SOCmax⋅Ecap

Rendement :

ηch=ηdis=η

Puissances maximales :

Pmaxch=cch⋅Ecap
Pmaxdis=cdis⋅Ecap

Énergies maximales par pas :

Emax,tch=Pmaxch⋅Δth
Emax,tdis=Pmaxdis⋅Δth

7. Stratégie de dispatch heuristique (PV → batterie → charge)

Charge de la batterie (surplus PV)

Etpv→batt=min⁡St  Emax,tch  SOCmaxkWh-SOCtηch
SOCt'=SOCt+ηch⋅Etpv→batt

Décharge de la batterie (déficit)

Etbatt→load=min⁡Dt,  Emax,tdis,  (SOCt'-SOCminkWh)⋅ηdis
SOCt+1=SOCt'-Etbatt→loadηdis

Les limites SOC garantissent automatiquement :

- arrêt de la charge à SOCmax,

- arrêt de la décharge à SOCmin.

8. Indicateurs d’analyse

- Autoconsommation sans batterie :

SC0=tmin⁡(PVt,Lt)

- Autoconsommation avec batterie :

SC1=SC0+tEtbatt→load

- Taux de capture du surplus :

Capture=tEtpv→batttSt

- Couverture du déficit :

Coverage=tEtbatt→loadtDt